## 问题分级数据表1
编号(维修行) | 来电内容(维修行) | 现场诊断故障现象(维修行) |  | 故障件名称(维修行) | 处理方案简述(维修行) | 维修问题点 | 二级问题点 | 故障类别(维修行)
RL0011191618 | 不进水 需加急处理 | 滤芯堵塞 | 093139970013 | 复合滤芯成品-SP J2313并联机,复合滤芯总成 含复合滤芯（LX-2301PS150（PP微滤膜+普士达酸洗活性炭），长10寸,阻垢剂）、滤芯外包装盒(原色) | 告诉客户原因，让客户申请滤芯了 |  |  | 滤芯类
RL0011190529 | RO膜膜壳裂开，需更换 | 反渗透膜壳破裂 | 200000513023 | 滤桶 400G膜壳的滤桶，废水出水口为3分快插，纯水出水口为2分快插；,400G膜壳的滤桶，废水出水口为3分快插杆，纯水出水口为2分快插杆(白色) | 更换膜壳 |  |  | 水路结构类
RL0011176977 | 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | TDS值偏高 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 调试废水开关，已解决 |  |  | 水路结构类
RL0011175443 | 更换RO膜壳 | 更换r o滤桶 | 200000513023 | 滤桶 400G膜壳的滤桶，废水出水口为3分快插，纯水出水口为2分快插；,400G膜壳的滤桶，废水出水口为3分快插杆，纯水出水口为2分快插杆(白色) | 更换ro滤桶 |  |  | 水路结构类
RL0011140773 | 1.净水机有明显漏水 2. 已找第三方工程师傅来检查说纯水机漏水 3. 请净水机厂家师傅来检修 | 客户工程三通角阀漏水。 紫外线接口漏水，下水管漏水， | 409013000033 | 杀菌器 ∅19*328mm,TUV 16W G16 T5(飞利浦)；15W,0.4A,43V(原色) | 重新处理后净水器无漏水， |  |  | 电气类
RL0011086452 | 水压低n出水小 | 现场检测机器各方面正常 | 210300000070 | PE管 等径直管，3/8″(白色) | 现场检测机器制水各方面都正常 |  |  | 水路结构类
RL0011006310 | 报警 需带高压开关上门处理 | 偶尔制水不停机，关机 | 401400000033 | 高压开关 YK-D,两分快插,AC220V,≤5A，,0～0.6MPa(/) | 跟换高压开关 |  |  | 电气类
RL0010157932 | 漏水 需加急 | 角阀漏水 | 211000001490 | 密封圈 O型，Ф3.5*Ф83mm(白色透明) | 角阀漏水，缠松胶带加固 |  |  | 水路结构类
RL0009707878 | 主机漏水，并且水量过大，检查过了蕊没问题不会漏 | 水泵坏了 | 409000999223 | 增压泵 PZ600，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；引线长：315mm,六腔泵(/) | 更换水泵 |  |  | 电气类
RL0011113362 | 漏水 需加急 | RO膜壳破裂 | 200313513003 | 滤桶 J2313-ROS126,Ф116*271.5 mm(铁灰色) | 更换换RO膜壳一套 |  |  | 水路结构类
RL0010929842 | 漏水 需加急 | 水泵漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 换增压泵 |  |  | 电气类
RL0010790732 | 漏水 需加急 | 泵漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 等工厂发配件更新 |  |  | 电气类
RL0010772257 | 水量小，推杯水龙头不出水 | 换RO膜 | 600130001113 | 反渗透膜元件 TW30-3013-800，环保售后，国产膜片，Ф70*333mm，13寸中心管，含塑料包装袋，纸箱包装(蓝色) | 更换RO膜，门店的RO |  |  | 滤芯类
RL0010485590 | 漏水严重 需加急 | 反渗透滤瓶盖裂开 | 200000514013 | 滤桶盖 400G膜壳的滤桶盖，进水口为3分快插杆(白色) | 上门更换反渗透滤瓶盖，机器正常，总部免费发滤瓶更换 |  |  | 水路结构类
RL0010283290 | 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | TDS值高 | 600130001113 | 反渗透膜元件 TW30-3013-800，环保售后，国产膜片，Ф70*333mm，13寸中心管，含塑料包装袋，纸箱包装(蓝色) | 师傅上门检查水质高，调试后到137就降不下去咯 |  |  | 滤芯类
RL0010048060 | 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | 调整TDS值 | 402113610013 | 线束 UV3361-H480，G5灯头灯座，T5高温线2*0.35mm²*370mm(原色) | 调试 TDS需要调整70-100区间 |  |  | 电气类
RL0010964770 | 水发黄 n需加急 | 管道有泥沙。 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 机子正常。 |  |  | 水路结构类
RL0010962539 | 出水小 需加急 | 出水每分钟2500毫升，水质高 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 已调试，正常 |  |  | 水路结构类
RL0010948299 | 补单 | 现场看机器没有问题， | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 客户出水点位太多，制水跟不上用水，连接的是自来水样式的大龙头 |  |  | 水路结构类
RL0010936533 | 水池杀菌器明显漏水 | 水管漏，非我司机器设备漏水， | 702001060000 | 快插直接 PIW0404(1/4*1/4M)(白色) | 金属波纹水管漏，非我司机器设备漏水，处理了一下，用户会找外包安装施工队处理。 |  |  | 水路结构类
RL0010892920 | 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | 师傅上门检修用户机器的电磁阀坏了需要更换电磁阀及ro膜 | 401220000040 | 电磁阀 DC24V，进水电磁阀(/) | 师傅更换电磁阀后机器出水正常 |  |  | 电气类
RL0010875324 | 漏水 需加急 | 机器漏水，上门维修，泵坏，更换泵 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 机器漏水，上门维修，泵坏，更换泵 |  |  | 电气类
RL0010794242 | 出水小 需加急 | 出水正常30秒出水2000ml | 701005090010 | 快插三通 PT060406(3/8*1/4*3/8)(白色) | 重装 |  |  | 水路结构类
RL0010768506 | 净水机漏水，净水机师傅已查看后确认为增压泵漏水，需要发增压泵配件更换。 n配件预计27号到请及时跟进 | 漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换水泵一个 |  |  | 电气类
RL0010717012 | 有时出水量小。过一段时间恢复正常 | 上门判断Ro堵塞 需要更换滤芯 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 建议更换滤芯 |  |  | 水路结构类
RL0010693489 | 管路连接的不对 压力桶不能使用，使用压力桶制冰机不制冰 | 查管加装旁通阀等 | 210300000070 | PE管 等径直管，3/8″(白色) | 查管处理管路 |  |  | 水路结构类
RL0010680057 | 供水正常，净水器不出水 | 不出水 | 401400000033 | 高压开关 YK-D,两分快插,AC220V,≤5A，,0～0.6MPa(/) | 上门换高压开关 |  |  | 电气类
RL0010680056 | 水质不稳定 n需加急 | 调水质 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 调水质 |  |  | 水路结构类
RL0010675011 | 不出水 需加急 | 前3级滤芯堵了 | 093139970013 | 复合滤芯成品-SP J2313并联机,复合滤芯总成 含复合滤芯（LX-2301PS150（PP微滤膜+普士达酸洗活性炭），长10寸,阻垢剂）、滤芯外包装盒(原色) | 门店自己更换前3级滤芯 |  |  | 滤芯类
RL0010658718 | 18082741634服务商代报维修 不出水 | 不出水 | 401220000040 | 电磁阀 DC24V，进水电磁阀(/) | 修复 |  |  | 电气类
RL0010627478 | 出水红色 需加急 | 出水有色 | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 清洗储水罐 |  |  | 水路结构类
RL0010622443 | 增压泵故障 | 漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 换泵 |  |  | 电气类
RL0010621538 | 增压泵故障 需加急 | 泵工作声音大 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换泵一个 |  |  | 电气类
RL0010569993 | 漏水 需加急 | 增压泵漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 重新上紧螺丝，暂时不漏水 |  |  | 电气类
RL0010566851 | 客户反应净化后口感不好 | 旁通开关打开了， | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 关闭旁通 |  |  | 水路结构类
RL0010559328 | 不出水 需加急 | 机器电源未插好 | 409026000293 | 电源适配器 GM13024005005DE,输入端：220V 2.5A 线长300mm，输出端：DC24V 5.0A 线长1200mm,含DC插头(黑色) | 将电源线插紧 |  |  | 电气类
RL0010509565 | 安装一支紫外线灯 | 装一支紫外灯 | 409013000033 | 杀菌器 ∅19*328mm,TUV 16W G16 T5(飞利浦)；15W,0.4A,43V(原色) | 新装紫外灯 |  |  | 电气类
RL0010508627 | 月度维护发现出水量不符合标准。30秒出水量0.9L，小于标准值1.5L | 管子弯折 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 整改弯折管路 |  |  | 水路结构类
RL0010501661 | 一直跳停，关机等待半小时还是一样。开不开 需加急 | 压力泵坏 | 093631090003 | 指示灯板总成 J3363-ROS126,160*86*22.5mm,灌胶指示灯板总成，含指示灯板、防水罩(/) | 压力泵坏换压力泵 |  |  | 电气类
RL0010436301 | 不出水 需加急 | 进水电磁阀堵塞 | 401220000040 | 电磁阀 DC24V，进水电磁阀(/) | 清洗进水电磁阀后故障排除 |  |  | 电气类
RL0010430240 | 增压泵漏水 配件预计15号到过 请及时处理 | 增压泵漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换 |  |  | 电气类
RL0010405413 | 漏水很大， 需加急 | 制冰机与紫外线杀菌器接头漏水 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 更换接口后恢复正常 |  |  | 水路结构类
RL0010396051 | 直饮水发热温度达到30度左右 设备老是断电 需加急 | 变压器插头坏需要更换变压器 | 409026000293 | 电源适配器 GM13024005005DE,输入端：220V 2.5A 线长300mm，输出端：DC24V 5.0A 线长1200mm,含DC插头(黑色) | 重新给店里补发 |  |  | 电气类
RL0010393863 | 杀菌器一直红灯报警无法正常工作 | 杀菌灯报警，灯管烧坏 | 409013000033 | 杀菌器 ∅19*328mm,TUV 16W G16 T5(飞利浦)；15W,0.4A,43V(原色) | 更换新的 |  |  | 电气类
RL0010392313 | 漏水 无法使用 需加急 | 龙头连接处漏水 | 703003000110 | 金属阀 J2605-ROB60，A6，45*43*28mm，金属阀，3/8接口，外螺纹G1/2，内螺纹G1/2(原色) | 加固 |  |  | 水路结构类
RL0010376763 | 更换RO机架子 | 更换Ro机压力桶架子 | 211040000373 | 密封圈 O型 Φ75*Φ3.3(黑色) | 安装时架子不对放不进压力桶 |  |  | 水路结构类
RL0010373234 | 消毒器不工做（紫外线灯不亮） | 紫外线杀菌灯不亮， | 409013000033 | 杀菌器 ∅19*328mm,TUV 16W G16 T5(飞利浦)；15W,0.4A,43V(原色) | 更换紫外线杀菌灯灯管 |  |  | 电气类
RL0010360506 | 1，制水机出来的水跟自来水一样，2储水罐漏水 需加急 | 流量阀调节有点问题 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 重新拆了给顾客又按了一遍管事了。 |  |  | 水路结构类
RL0010313758 | 客户留言:安吉尔商用净水器故障不出水，水压小供应不急不急 故障类型：出水故障 | 进水电磁阀换了 | 401220000040 | 电磁阀 DC24V，进水电磁阀(/) | 跟换进水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0010292832 | 漏水 需加急 | 漏水 | 701005090010 | 快插三通 PT060406(3/8*1/4*3/8)(白色) | 三通漏水，重新更换一个三通 |  |  | 水路结构类
RL0010258346 | 更换滤芯过程中漏水不止 需加急 | 客户自己换滤芯后滤筒漏水，滤筒密封圈脱落漏水。 | 211040000363 | 密封圈 O型 Φ74.5*4.5*3.5(黑色) | 净水器滤筒拆装重新检查安装，测试无漏水现象。 |  |  | 水路结构类
RL0010222342 | 漏水 需加急 | 机身漏水 | 211040000373 | 密封圈 O型 Φ75*Φ3.3(黑色) | 机器换泵好了 |  |  | 水路结构类
RL0010219259 | 调混水值TDS到90 | 调试浑水纯水 | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 调试到正常标准 |  |  | 水路结构类
RL0010197639 | 不㓡水 需加急 | 机器转个位置，柜门挡住了， | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 机器转个位置，柜门挡住了 |  |  | 水路结构类
RL0010179603 | 漏水 （已上门维修，补工单） 登记两次上门 | 漏水 | 200000514013 | 滤桶盖 400G膜壳的滤桶盖，进水口为3分快插杆(白色) | 膜壳脱落，更换膜壳，管路整改 |  |  | 水路结构类
RL0010179253 | 漏水 | 滤桶上盖接头损坏 | 200313514013 | 滤桶盖 J2313-ROS126,126*Ф116*70.5 mm(铁灰色) | 更换滤桶上盖 |  |  | 水路结构类
RL0010164576 | 机器不出水了 | 净水机滤芯堵塞 | 093139970013 | 复合滤芯成品-SP J2313并联机,复合滤芯总成 含复合滤芯（LX-2301PS150（PP微滤膜+普士达酸洗活性炭），长10寸,阻垢剂）、滤芯外包装盒(原色) | 建议更换复合滤芯 |  |  | 滤芯类
RL0010163019 | 重点检查；1、当前设备调试好的TDS值是多少，如果偏低或是偏高按照门店要求重新调整。2、检查前置复合滤芯，RO有没有堵塞，净水器每分钟出水量。3、检查机器全有管路，看管路是否有连接错误。4、关闭压力桶阀门，关闭门店净化水管阀门，检查机器工作是否能正常满水停机。5、检查压力桶有没有失压，穿孔，不进水。6、带上压力表检查门店自来水压力，看看门店自来水压力多大并拍照发至工单群确认。7、师傅上门后联系余工 | 无故障 | 211040000373 | 密封圈 O型 Φ75*Φ3.3(黑色) | 工作正常 |  |  | 水路结构类
RL0010162318 | 不制水 异响 | 泵工作声音大 | 401400000023 | 高压开关 YK-25,（塑胶）2分快插杆,AC220V≤5A,0～0.6MPa,CQC认证,水压在0.25-0.35MPa时断开；当水压在0.07-0.17MPa时闭合。(白色) | 上门讲解 |  |  | 电气类
RL0010157522 | 漏水 需加急 | 机器没有发现漏水点，让客户再观察使用 | 701005090060 | 快插三通 T型,PHC040404(1/4*1/4*1/4)(白色) | 让客户再观察使用 |  |  | 水路结构类
RL0010116155 | 问题点：1、打印验收单填写测试数据签字 2、拍照内容（奈雪门头、设备故障点、排除后设备压力、龙头流量）3、技术支持：聂工18694989472 | 超滤滤芯堵住了 | 092511130023 | 活性炭滤芯总成（快插）商用产品专供，LX-101GAC180A，Φ65*290mm，10寸，后置，包含可乐丽活性炭滤芯总成、合格证、铭牌、包装盒及包装袋白色 | 清洗超滤 |  |  | 滤芯类
RL0010101903 | 紫外线位置漏水 1.维修工单打印 2.如果非安吉尔紫外线或者波纹管备注“非净水原因 库迪扣款” 3.公司结算维修费 | 漏水 | 300361046013 | 机身主体 UV3361-H480，368*∅63.5mm(原色) | 上门检测发现是台面往下渗水，机器正常，杀菌灯没有问题 |  |  | 外观结构类
RL0010071122 | 净水器上部漏水n 加急 | 漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换水泵 |  |  | 电气类
RL0010059615 | 无水.无压力n需加急 | 高峰用水期制水跟不上 | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 打开净水常闭三通，增加高峰用水期供水量 |  |  | 水路结构类
RL0010056943 | 直饮水不出水n需加急 | ro膜堵 | 600130001113 | 反渗透膜元件 TW30-3013-800，环保售后，国产膜片，Ф70*333mm，13寸中心管，含塑料包装袋，纸箱包装(蓝色) | 客户自己购买滤芯 |  |  | 滤芯类
RL0010055697 | 不造水不净水 需加急 | 出水小 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 上门维修检修 |  |  | 电气类
RL0010039401 | 换完滤芯后TDS昨天调了半天是八十，今天是130，调不到范围内70-90 | 数值过高 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 调整数值为72 |  |  | 水路结构类
RL0010023103 | 不能使用 | 废水管开 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 加固废水管 |  |  | 水路结构类
RL0010019234 | 漏水 | Uv消毒灯接头漏水 | 211040000363 | 密封圈 O型 Φ74.5*4.5*3.5(黑色) | 上门更换O型圈 |  |  | 水路结构类
RL0010012017 | 反馈纯水机的压力桶不进水 已民影响门店营业，需加急 | 压力桶问题 | 200000513023 | 滤桶 400G膜壳的滤桶，废水出水口为3分快插杆，纯水出水口为2分快插杆(白色) | 调整水路 |  |  | 水路结构类
RL0009942648 | 不出水 需加急 | 不出水，纯水角阀被他们关了 | 703003000110 | 金属阀 J2605-ROB60，A6，45*43*28mm，金属阀，3/8接口，外螺纹G1/2，内螺纹G1/2(原色) | 检测，恢复 |  |  | 水路结构类
RL0009934012 | 客户留言:蓝色的储水桶漏水，另外需要更换三个复合滤芯 | 漏水 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 调试 |  |  | 水路结构类
RL0009928523 | 水质不纯 颜色发黄n 需优先处理 | 出水发黄 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 门店角阀有秀班， |  |  | 水路结构类
RL0009920164 | 储水桶不出水，需加急 | 压力桶坏 | 200313513003 | 滤桶 J2313-ROS126,Ф116*271.5 mm(铁灰色) | 更换压力桶 |  |  | 水路结构类
RL0009905104 | 不出水 需加急 已闭店 | 净水器不工作 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换新配件 |  |  | 电气类
RL0009873672 | 净水器漏水（主机内部）n需加急 | RO膜滤桶坏 | 200000513023 | 滤桶 400G膜壳的滤桶，废水出水口为3分快插杆，纯水出水口为2分快插杆(白色) | 更换换RO膜滤桶 |  |  | 水路结构类
RL0009840895 | 自动停，水流不稳定 | 客户角阀出水小 | 701005009940 | 快插三通-HB T型，PTH060404(3/8*1/4*1/4M)(白色) | 更换角阀 |  |  | 水路结构类
RL0009825441 | 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | 调试水质 | 702002060020 | 快插弯头 PLW0404(1/4*1/4M)(白色) | 调试水质 |  |  | 水路结构类
RL0009819177 | 净水器不出水 制冰机, 开水机,推杯水龙头 都没水 不下冰 即将无法营业 着急 | 出水点不出水 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 开关没开，将开关打开 |  |  | 水路结构类
RL0009753526 | 停止按钮和运作按钮长亮，机器一直在运作不会停机 | 制水不停 | 093631090003 | 指示灯板总成 J3363-ROS126,160*86*22.5mm,灌胶指示灯板总成，含指示灯板、防水罩(/) | 更换 |  |  | 电气类
RL0009749883 | 漏水 需加急 | 四分四分内牙转三分接管处漏 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 维修内牙转快接口接头 |  |  | 水路结构类
RL0009747931 | 水质差浑浊，冰块浑浊不透明 | 更换球阀 | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 更换球阀 |  |  | 水路结构类
RL0009738848 | 冰箱后紫外线消毒灯脱落 | 杀菌灯脱落 | 300361046013 | 机身主体 UV3361-H480，368*∅63.5mm(原色) | 重新安装杀菌灯 |  |  | 外观结构类
RL0009732992 | 水流小，上次来看说让报修要更换配件 | 出水有杂质 | 702002060070 | 快插弯头 PLC0404(1/4*1/4)(白色) | 检查有可能是增压泵的问题 |  |  | 水路结构类
RL0009694698 | 水质偏低 | TDS值偏低 | 702002060070 | 快插弯头 PLC0404(1/4*1/4)(白色) | 调TDS值 |  |  | 水路结构类
RL0009694617 | 压力不上水 目前无法营业，要求加急处理 | 净水器出水管拔掉后机器能正常工作，但是后面龙头和用水设备都没水。判断净水进入后面用水管路的角阀坏了不通水。 | 211000001490 | 密封圈 O型，Ф3.5*Ф83mm(白色透明) | 拆下角阀后发现里面锈死不通水，更换了一个新角阀后机器工作 用水正常。 |  |  | 水路结构类
RL0009691081 | 净水器漏水n需加急 | 管子漏水 | 701005009940 | 快插三通-HB T型，PTH060404(3/8*1/4*1/4M)(白色) | 管路检修 |  |  | 水路结构类
RL0009690003 | 不工作 需加急处理 | 水泵坏了 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换水泵 |  |  | 电气类
RL0009676460 | 漏水 需加急 | 阀门关闭不严 | 200002502000 | 固定夹-HB 大单夹；内Ф79mm；外Ф87.5mm，δ16(白色) | 紧固瓶盖 |  |  | 外观结构类
RL0009674474 | 净水器无法正常运行制水 | 水路堵了 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 疏通水路 |  |  | 水路结构类
RL0009671940 | 高压桶漏水 | 压力桶球阀松了 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 拧紧球阀 |  |  | 水路结构类
RL0009661722 | 漏水严重 需加急 | 漏水 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 调试 |  |  | 水路结构类
RL0009651489 | 净水器一直出现响声 | 制水异常声响 | 703004010030 | 减压阀 PDY06-1,快插式,三分管,压力3.5-4.0公斤(白色01-02) | 加装减压阀 |  |  | 水路结构类
RL0009630809 | 机器不工作，不出水n 需加急 | 超时保护，上门处理 | 409026000293 | 电源适配器 GM13024005005DE,输入端：220V 2.5A 线长300mm，输出端：DC24V 5.0A 线长1200mm,含DC插头(黑色) | 上门检测，机器超时保护 |  |  | 电气类
RL0009627741 | 净水器没有运行的声音，水质300多，自来水才200多，水压特别大 | 不制水 | 401220000563 | 电磁阀 FPD-360M158-DC24V-AJE,DC24V,0.2A,CQC,6.3插片端子,无,6.3插片端子,先导式,0.02-0.8MPa,800±80CC(/) | 更换废水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0009627627 | 净水口出来水质数值在400多 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | 不治水，水质偏高 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 检修，重新连接管路 |  |  | 水路结构类
RL0009622771 | 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | 水质偏高。 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 把水质调低。 |  |  | 水路结构类
RL0009661755 | 漏水严重 需加急 | 滴水 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 调试 |  |  | 水路结构类
RL0011513132 | 有异味 | 检测无问题，店员现场品尝无问题 | 200313513003 | 滤桶 J2313-ROS126,Ф116*271.5 mm(铁灰色) | 检测，品尝无问题 |  |  | 水路结构类
RL0011476781 | 水量小，制冰机蒸汽机带不起来 | ro膜堵塞 | 600130001113 | 反渗透膜元件 TW30-3013-800，环保售后，国产膜片，Ф70*333mm，13寸中心管，含塑料包装袋，纸箱包装(蓝色) | 更换了一个ro膜 |  |  | 滤芯类
RL0011449429 | 水质偏高，保内，要求加急 | 旁通阀无意被打开 | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 关闭旁通阀，测水质合格90 |  |  | 水路结构类
RL0011434097 | 刚出水的时候发黄，黄的很，首次安装都有问题，水质不达标，tds高的离谱，肉眼可见的杂质n 需加急 | 管路问题 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 用户管路问题 |  |  | 水路结构类
RL0011379574 | 设备 ：TDS 偏高，需要调整70-100区间（ 核实旁通应急开关是否关闭 +核实推杯龙头是否接在净水管路上+核实混水阀是否正常关闭（调低关闭）+核实单纯RO膜1分钟流量（正常2L/分钟）+核实RO膜纯水TDS+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用 | 滤芯堵 | 600130001113 | 反渗透膜元件 TW30-3013-800，环保售后，国产膜片，Ф70*333mm，13寸中心管，含塑料包装袋，纸箱包装(蓝色) | 更换用户自备全套滤芯 |  |  | 滤芯类
RL0011361478 | 出水小 需加急 | 用户说推杯龙头出水小 | 701005009940 | 快插三通-HB T型，PTH060404(3/8*1/4*1/4M)(白色) | 检测出水流量，从机器出水量比推杯龙头出水量大很多，怀疑是ppr管道堵了 |  |  | 水路结构类
RL0011288553 | 这几天总是突然间不出直饮水n需加急 | 储水罐阀门关闭，导致时断水。 | 300363024003 | 固定片 J3363-ROS126,39*28*16.5mm,喷塑(铁灰色) | 储水罐阀门关闭，导致时断水。阀门打开 |  |  | 外观结构类
RL0011338726 | 出水小 上门检测下TDS | TDS值显示30，顾客要求20以内，更换RO膜 | 600130001113 | 反渗透膜元件 TW30-3013-800，环保售后，国产膜片，Ф70*333mm，13寸中心管，含塑料包装袋，纸箱包装(蓝色) | TDS值显示30，顾客要求20以内，更换RO膜 |  |  | 滤芯类
RL0011337444 | 1月6日上午10：30-11:00 上门调节TDS值到最接近150 需要调节后TDS照片+验收单 | 调TDS值 | 093631090003 | 指示灯板总成 J3363-ROS126,160*86*22.5mm,灌胶指示灯板总成，含指示灯板、防水罩(/) | 调试TDS值，已调 |  |  | 电气类
RL0011310615 | 漏水 需加急 | 漏水 | 200000514013 | 滤桶盖 400G膜壳的滤桶盖，进水口为3分快插杆(白色) | 拧紧漏水点 |  |  | 水路结构类
RL0011308792 | 让师傅带上高压高开关 到现场后联系一下 戴总 | 制水不停机 | 401400000033 | 高压开关 YK-D,两分快插,AC220V,≤5A，,0～0.6MPa(/) | 更换高压开关 |  |  | 电气类
RL0011718463 | 漏水 请30分钟内预约安排 加急 | 客户报修漏水 | 703000010043 | 塑料阀门 J3363-ROS126,流量调节阀,48.9*30*15.4mm(灰色) | 上门检测各个接口无漏水点，让客户再观察使用 |  |  | 水路结构类
RL0011711224 | 漏水严重，加急处理； | 漏水 | 211040000373 | 密封圈 O型 Φ75*Φ3.3(黑色) | 更换密封圈，重新安装 |  |  | 水路结构类
RL0011652497 | 出水有水垢 n需加急 | 混水阀被动 | 702002060213 | 快插弯头 L型，PLC0606,（3/8*3/8）,一端接接头，另一端接PE管，中荷(灰色) | 重新调节混水阀后机器正常 |  |  | 水路结构类
RL0011648163 | 直饮水龙头不出水 n 需加急 | 用户角阀坏 | 702002060140 | 快插弯头 PL0406(1/4*3/8)(白色) | 更换角阀 |  |  | 水路结构类
RL0011638631 | 漏水 需加急 | 水龙头接口处漏水，师傅上门重新接管。 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 水龙头接口处漏水，师傅上门重新接管。 |  |  | 水路结构类
RL0011578424 | 净水机自动停止滴滴响 | 上门维修 | 210300000070 | PE管 等径直管，3/8″(白色) | 上门检修正常 |  |  | 水路结构类
RL0011569805 | 管子炸了漏水，优先联系19947657035 | 接头漏水 | 703000059990 | 快插塑料阀门-HB I型,PV0606 (3/8*3/8) 手柄为蓝色(白色) | 更换接头 |  |  | 水路结构类
RL0011932018 | 净水不出水，整日棒咖啡机都显示缺水 | 水泵漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 换水泵 |  |  | 电气类
RL0011837442 | 安吉尔纯水机出现漏水情况，请尽快处理漏水 加急 | 滤芯瓶漏水 | 211000001490 | 密封圈 O型，Ф3.5*Ф83mm(白色透明) | 重新安装，紧固 |  |  | 水路结构类
RL0011837006 | 密封圈断裂 机器渗水 | 滤筒漏水,，用户自行拆卸，密封圈未装好 | 211040000373 | 密封圈 O型 Φ75*Φ3.3(黑色) | 重新安装密封圈 |  |  | 水路结构类
RL0011884402 | 换膜壳； | 制水少 | 093631090003 | 指示灯板总成 J3363-ROS126,160*86*22.5mm,灌胶指示灯板总成，含指示灯板、防水罩(/) | 维修 |  |  | 电气类
RL0011760189 | 水管漏水严重 加急工单 | 水管漏水严重 | 210300000630 | PE管 1/4，CCK管(白色) | 已上门处理 |  |  | 水路结构类
RL0011711395 | 机器水泵坏了 无法提供物流码 | 增压泵漏水 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换增压泵 |  |  | 电气类
RL0012184390 | 机器不停机 | 机器自动锁机，需更换电脑板 | 093631090003 | 指示灯板总成 J3363-ROS126,160*86*22.5mm,灌胶指示灯板总成，含指示灯板、防水罩(/) | 更换新的电脑板 |  |  | 电气类
RL0012065315 | 水蒸气不足 需要验收单 | 客户反馈设备出水流速慢，门店蒸汽机蒸汽小，现场检查净水设备前三级复合滤芯堵塞导致净水流速慢，达不到每分钟两升要求， | 702002060213 | 快插弯头 L型，PLC0606,（3/8*3/8）,一端接接头，另一端接PE管，中荷(灰色) | 经查需更换滤芯，已告知门店需上报库迪总部更换滤芯 |  |  | 环境与使用问题
RL0012024195 | 净水器漏水 | 客户家自己的龙头漏水 | 702002060203 | 快插弯头 L型，PL0606（3/8*3/8），两端接PE管，中荷(灰色) | 帮忙维修换件收费40+10 |  |  | 水路结构类
RL0012188090 | 紫外线杀菌器出现漏水、滴水情况，希望尽快上门维修；切记水印拍照上传工单，公司结算维修工单费用； | 推杯龙头高压管漏水，链接杀菌灯处 | 409013000033 | 杀菌器 ∅19*328mm,TUV 16W G16 T5(飞利浦)；15W,0.4A,43V(原色) | 重新拧一下 |  |  | 电气类
RL0012053674 | 门店刚来电说自行换了滤芯，机器是运行的但还是不出水； | 进水电磁阀堵，导致机器不出水 | 401220000040 | 电磁阀 DC24V，进水电磁阀(/) | 清理干净进水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0012482866 | 不出水 物流码不清楚 | 纯水不出水，压力桶没水 | 702001060010 | 快插直接 PIW0604(3/8*1/4M)(白色) | 加装电磁阀卡了，纯水排出去了 |  |  | 水路结构类
RL0012477750 | 刘莉莉 t13633188501t净水机下面接口漏水 安吉尔纯水机J3363-RO126（2类水质） 需要验收单 | 3分阀门漏水 | 701005090010 | 快插三通 PT060406(3/8*1/4*3/8)(白色) | 更换3分阀门 |  |  | 水路结构类
RL0012352239 | 安装师傅说净水器的电源线是坏的，安上没有电，需要换一个 | 机器差点后无任何显示 | 093631090003 | 指示灯板总成 J3363-ROS126,160*86*22.5mm,灌胶指示灯板总成，含指示灯板、防水罩(/) | 开机头后插电源线束与电脑版连接后正常 |  |  | 电气类
RL0012348246 | RO膜壳碎，需要更换新的。需要验收单 | 换RO膜壳 | 701005090010 | 快插三通 PT060406(3/8*1/4*3/8)(白色) | 更换厂家发来的ro膜壳 |  |  | 水路结构类
RL0012279946 | 备注：设备：设备报故障，反馈净水压力不够（测故障设备位置压力+测故障设备位置角阀1分钟流量+压力桶打开满水进入净水总管路角阀1分钟流量（参照6L/分钟数据）+ 压力桶关闭和旁通开关关闭状态净水器1分钟流量（参照2L/分钟数据）+维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单+公司结算维修工单费用 | 电源不通电 | 093631090003 | 指示灯板总成 J3363-ROS126,160*86*22.5mm,灌胶指示灯板总成，含指示灯板、防水罩(/) | 已发货 |  |  | 电气类
RL0012271479 | 快接头断了 | 膜壳 出水口断裂现象 | 409000999543 | 增压泵 J3363-ROS126,LFP1600W，24VDC，工作电流：≤3.2A；工作流量：≥3.2L/min（进水压力0.2MPa，出水0.7MPa时）；进、出水口：3分快插；(/) | 更换模壳 |  |  | 电气类
RL0012282855 | 净水机漏水（维修工单打印填写原因门店对接人签字）切记水印拍照上传工单+旧件需要带回服务网点返回公司，公司结算维修工单费用 | 废水未固定，冲出来了 | 702001060010 | 快插直接 PIW0604(3/8*1/4M)(白色) | 固定废水 |  |  | 水路结构类
RL0012235554 | 18084347668 服务商代报维修 漏水 物流码：645787295816235008 | 接头漏水 | 702002060070 | 快插弯头 PLC0404(1/4*1/4)(白色) | 巳更换处理好 |  |  | 水路结构类
RL0011241514 | 设备不制水 请加急处理 谢谢 | 机器不出水。 | 210300000630 | PE管 1/4，CCK管(白色) | 机器进水三通阀关闭无进水，到现场后，打开进水三通阀，机器止水正常 |  |  | 水路结构类
RL0011200243 | 连续两天频繁E08，需要紧急上门检修 | 报E08故障 | 600130001210 | 反渗透膜元件-SP TW30-1812-100，环保售后，国产膜片,Ф45.5*298mm，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 用水量大，滤芯堵塞导致 |  |  | 滤芯类
RL0011071256 | 反馈出水有黑色东西，这个是乐刻总部，需要加急上门，麻烦现在先联系 | 活性炭滤芯有杂志排除 | 090339970003 | 活性炭滤芯成品-SP 2016年LOGO,后置，T33，快插式,Φ54*250mm,环保公司老T33售后，无条形码贴、无彩盒标贴、无合格证，带黄盒、成品包装箱(白色) | 更换活性炭滤芯 机器正常 |  |  | 滤芯类
RL0010163713 | 门店反馈现场有预留排水，师傅安装新机时告知客户没有排水，客户一直用桶接废水，频繁倒水，直到电工看到告知有排水才清楚情况。请加急安排上门给客户接好废水排水管，客户拒绝安装时的师傅上门并且强烈投诉，请协调其他师傅 | 排水 | 401400000033 | 高压开关 YK-D,两分快插,AC220V,≤5A，,0～0.6MPa(/) | 链接废水管 |  |  | 电气类
RL0011277786 | 漏水 | 漏水 | 701005090020 | 快插三通 T型,PT040404(1/4*1/4*1/4)(白色) | 更换 |  |  | 水路结构类
RL0011223969 | 客户反馈新机tds99，非常担心水质，要求师傅尽快上门查看。检测水质实际tds值，判定是否为传感器故障，另外现场是上排水，废水管是否有加装了单向阀 | 客户表示担心水质 | 409027000010 | TDS传感器 J2608-ROB120,A8,Ф13*57mm,5V,线长500mm,配送锁端子：SM-2Y白色(/) | 重新加装单向阀和测水质为8 |  |  | 电气类
RL0011199932 | 安排售后处理 安排售后处理 | 复合滤芯二分接头漏水漏水 | 702002060070 | 快插弯头 PLC0404(1/4*1/4)(白色) | 更换 |  |  | 水路结构类
RL0011177070 | 安排售后处理 安排售后处理 | 快接三通漏水 | 701005090100 | 快插三通 T型,PEC040404(1/4*1/4*1/4)(白色) | 更换 |  |  | 水路结构类
RL0011149582 | 接水盒 堵了 | 堵排水 | 701005090100 | 快插三通 T型,PEC040404(1/4*1/4*1/4)(白色) | 通排水管 |  |  | 水路结构类
RL0011103035 | AHR33更换接水盒 AHR33更换接水盒 | 漏水 | 210002004110 | 变径L管-HB Ф10*16*Ф8*50(透明) | 已处理 |  |  | 水路结构类
RL0011103030 | 更换接水盒（6楼较急），配件已到 更换接水盒（6楼较急），配件已到 | 漏水 | 210100000019 | 等径直管 φ10*φ12*210mm(透明) | 已处理 |  |  | 水路结构类
RL0011055791 | 尽快安排售后处理 | 机器木有进水 | 210300000020 | PE管 等径直管,1/4″(白色) | 打开水阀 |  |  | 水路结构类
RL0011049206 | 安排售后处理 安排售后处理 | 温控保护自动跳闸 | 409006000133 | 温度感应器（NTC) SZB-C29-22圆柱型温度传感器（热罐专用）,阻值10KΩ.B(25/85℃)= 3435K/MF51;引线长度300mm,接一个SM-2A黑色公插端子壳(黑色) | 手动复位 |  |  | 电气类
RL0011049144 | 安排售后处理 安排售后处理 | 漏水保护腐蚀 | 409004000050 | 漏水检测探头 Y1251系列(2017款)，50*19mm，δ1.6mm，5V，线束长1080±10mm，接3PIN*2.54(中空)带锁扣红色端子，拓邦，丝印“TB”,HGX(/) | 去掉漏水探头 |  |  | 电气类
RL0011013311 | E08,重启后还不出水，请上门维修，加急 | 机器显示E8 | 210300000020 | PE管 等径直管,1/4″(白色) | 自来水没水 |  |  | 水路结构类
RL0010969996 | 水的异味严重，无法饮用； | 异味 | 210000000019 | 等径直管 3301系列，φ8.5*210mm，热罐排污管(/) | 排水冲洗。二三楼共4台机己排水冲洗。一楼锁门无法进入冲洗 |  |  | 水路结构类
RL0010955183 | 水质TDS高 | 显示TDS高 | 703002010060 | 逆止阀 GHP系列 PVLW0404(1/4*1/4),1812-A(白色) | 加一个逆水阀 |  |  | 水路结构类
RL0010943195 | TDS水值高 | TDS值高 | 210300000630 | PE管 1/4，CCK管(白色) | 加装逆止阀 |  |  | 水路结构类
RL0010910329 | 安排售后处理 安排售后处理 | 不出热水 | 401501001140 | 温控器-SP 100°C,KSD201-M,250V,10A,GB/T 14536.1-2008:GB/T 14536.10-2008(/) | 温控器自我保护跳闸，手动复位 |  |  | 电气类
RL0010905499 | 机器TDS值高60 | TDS值高 | 210300000630 | PE管 1/4，CCK管(白色) | 加装逆止阀 |  |  | 水路结构类
RL0010896447 | 尽快安排售后上门处理。 | 水泵出水接头漏水 | 702002060070 | 快插弯头 PLC0404(1/4*1/4)(白色) | 更换快接弯头 |  |  | 水路结构类
RL0010896237 | 安排售后尽快处理 | 显示E09故障，无漏水，漏水探头被异物联通 | 409004000050 | 漏水检测探头 Y1251系列(2017款)，50*19mm，δ1.6mm，5V，线束长1080±10mm，接3PIN*2.54(中空)带锁扣红色端子，拓邦，丝印“TB”,HGX(/) | 清理异物 |  |  | 电气类
RL0010841721 | 安排售后处理 安排售后处理 | 进水电磁阀卡死，打不开 | 401229990030 | 电磁阀 进水电磁阀FPD-270L1-DC24V(/) | 拆开维修，下次再出现这种情况只能更换 |  |  | 电气类
RL0010407076 | 安排售后检修 安排售后检修 | 接水盘排水问题，导致接水盘满水。 | 210100999020 | 等径直管 φ12*30mm(透明) | 接水盘排水管太高，因排水管硅胶管太长导致 |  |  | 水路结构类
RL0010396115 | 故障码 E09 | 漏水 | 210000000009 | 等径直管 3301系列，φ8.5*180mm，冷胆排污管(/) | 下水漏水更换下水管 |  |  | 水路结构类
RL0010391431 | 安排售后处理 安排售后处理 | 水泵电源插线退针，导致接触不良 | 409000000100 | 增压泵 75G柏繁泵GFP-75;额定电流≤0.9A,电压24V(/) | 重新把水泵电源插头针线固定调整 |  |  | 电气类
RL0010391122 | 安排售后处理 安排售后处理 | 水泵固定不平衡，产生共振 | 409000000100 | 增压泵 75G柏繁泵GFP-75;额定电流≤0.9A,电压24V(/) | 巩固调整水泵固定螺丝 |  |  | 电气类
RL0010387961 | 机器不出水 物流码：645611975304860330 | 滤芯堵塞 | 600130001210 | 反渗透膜元件-SP TW30-1812-100，环保售后，国产膜片,Ф45.5*298mm，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 废水管走的吊顶而且很长，排水不畅导致滤芯堵塞 |  |  | 滤芯类
RL0010357837 | ahr3305机器排水不畅，现工厂更换接水盒模具，接水盒已快递给客户sf6027566162988。新接水盒没有密封圈，从旧的上面拆。麻烦售后师傅更换后仔细观察30分钟，观察接水盒排水通畅情况，特别注意，接水盒排水管不能直接淹没到水桶底部。完成后需要与现场负责人对接更换效果及注意事项，让负责人查看确认，另需要回传安装后的视频(机器前后的视频);联系大伟18820991200 | 接水盒漏水 | 200036018000 | 排污阀体 内径5.0*30mm(白01-02ABS（安吉尔白)) | 换接水盒 |  |  | 水路结构类
RL0010338263 | 漏水停机不能使用 漏水停机不能使用 | 热胆排污口断裂 | 200036018000 | 排污阀体 内径5.0*30mm(白01-02ABS（安吉尔白)) | 没配件用扎带把软管咋住 |  |  | 水路结构类
RL0010338015 | 常温水出水量小，目前观察已经持续一到两周 | 出水小 | 200251505000 | 水箱 Y1251系列，325.9*275.9*210.5 mm(白01-02PP) | 出水口有异物，导致出水小，以清理恢复正常 |  |  | 水路结构类
RL0010317048 | 接水盒不下水，保洁阿姨每天都会清洗，马山上门处理，谢谢，上门联系17605237319 刘总 | 排水管排水不畅 | 210002004110 | 变径L管-HB Ф10*16*Ф8*50(透明) | 前端排水口开孔切短排水管保持垂直 |  |  | 水路结构类
RL0010298493 | 出现E09 | 机器漏水 | 703002010060 | 逆止阀 GHP系列 PVLW0404(1/4*1/4),1812-A(白色) | 重新安装内部管路 |  |  | 水路结构类
RL0010281636 | 8.22门店反馈接水盒排水不畅，8.23上门检修，8.26门店再次反馈接水盒排水不畅，一直积水，请加急上门排查处理好。联系19166239002 | 水槽不排水 | 210300000630 | PE管 1/4，CCK管(白色) | 改水槽排水 |  |  | 水路结构类
RL0010241551 | 门店反馈接水盒排水不畅，导致溢出。加急上门处理，联系张俊18603055656 | 接水盒不排水 | 210300000630 | PE管 1/4，CCK管(白色) | 水盒排水堵死 |  |  | 水路结构类
RL0010224780 | TDS水质高 TDS水质高 | TDS高 | 703002010060 | 逆止阀 GHP系列 PVLW0404(1/4*1/4),1812-A(白色) | 加逆水伐 |  |  | 水路结构类
RL0010183905 | 安排师傅 安排师傅 | 接水槽排污管堵死 | 210100999020 | 等径直管 φ12*30mm(透明) | 疏通排污管 |  |  | 水路结构类
RL0009866578 | TDS值偏高且有漏水现象 需要安排上门检修 | 正常 | 702002060000 | 快插弯头 PL0404(1/4*1/4)(白色) | 换配件 |  |  | 水路结构类
RL0009847695 | 机器不能使用，加快安排售后上门处理！！！ | 接水槽漏水，排水果脱落 | 210002004110 | 变径L管-HB Ф10*16*Ф8*50(透明) | 重新链接 |  |  | 水路结构类
RL0011403656 | 不出水，派单给浩泽宝能 不出水，派单给浩泽宝能 | 插座电源故障 | 401000000060 | 跷板开关 10.5*28，250V 16A(白色主体,红色按钮) | 插座电源故障，客户已维修 |  |  | 电气类
RL0011354586 | 8楼排水管变形，更换排水管 | 漏水 | 703006049010 | 废水比例阀 1831-A 1/4*1/4(管子*管子) 300CC(白色) | 已处理 |  |  | 水路结构类
RL0011342616 | 安排售后处理 安排售后处理 | 开水温度低 | 401501001140 | 温控器-SP 100°C,KSD201-M,250V,10A,GB/T 14536.1-2008:GB/T 14536.10-2008(/) | 调节温度 |  |  | 电气类
RL0011342508 | 安排售后处理 安排售后处理 | 漏水 | 211000000313 | 密封圈 O形,Ф51.6*Ф3.2(黑色) | 水泵二分管快接密封圈漏水，更换密封圈 |  |  | 水路结构类
RL0011315737 | 生产二楼饮水机机器不出水 | 水源关了 | 210300000630 | PE管 1/4，CCK管(白色) | 打开水源 |  |  | 水路结构类
RL0011305129 | 冷水出水小 | 冷水出水小 | 401220000029 | 电磁阀 3301系列，放水电磁阀FPD-360J2-DC24V-YS（热水出口专用）(/) | 更换放水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011296154 | 显示888，物流码：645647516323469912，区域经理表示此单属于租赁机，派单上海安莱亚，因前工单无法退回总部，故重新派单 | 热水电磁阀滴水 | 401220000029 | 电磁阀 3301系列，放水电磁阀FPD-360J2-DC24V-YS（热水出口专用）(/) | 更换热水出水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011374519 | 面板操作不灵，水按了关闭不了!请尽快处置！ | 按键不灵 | 436305020003 | 控制板 AHR3305-1020K2D,107*137（mm）含控制板总成,标贴、防静电袋等,物流码管控,售后专用(蓝色) | 更换按键板 |  |  | 电气类
RL0011709800 | 滴水 | 热水龙头处滴水 | 210002004110 | 变径L管-HB Ф10*16*Ф8*50(透明) | 出水口硅胶管连接处密封不严，重新固定后正常。 |  |  | 水路结构类
RL0011588133 | 客户反映净水机只出热水，不出冷水。请尽快处理！ | 电磁阀坏 | 401220000029 | 电磁阀 3301系列，放水电磁阀FPD-360J2-DC24V-YS（热水出口专用）(/) | 更换冷水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011721442 | 客户反馈冷水出水断断续续，热水不出水，要求今天上门检修 | 增压泵故障 | 409000000433 | 增压泵 GF-75G,电压DC24V,进水压力0.2MPa，出水口压力0.5MPa时输出电流≤1.0A，流量≥700ml/min,进出水口均为1/4''双O快插；(/) | 建议更换 |  |  | 电气类
RL0011678169 | 安排售后上门检修 安排售后上门检修 | 不处常温水，检查出水电磁阀正常，水箱有水。冷胆结冰不出水 | 423000000010 | 电子冷胆 固定孔距：65*61.5 mm，0.6升，带扎线槽，带锁扣端子(白色) | 拆下冲洗冷胆。 |  |  | 电气类
RL0011677529 | 安排售后上门处理 安排售后上门处理 | 水槽硅胶排水管漏水 | 210002004110 | 变径L管-HB Ф10*16*Ф8*50(透明) | 损坏处剪断重新接 |  |  | 水路结构类
RL0011677190 | 安排售后上门维修 安排售后上门维修 | 长时间没有使用，阳光照射下，水变质 | 200251505000 | 水箱 Y1251系列，325.9*275.9*210.5 mm(白01-02PP) | 清洗水箱，重新制水 |  |  | 水路结构类
RL0011559038 | 客户反馈接水盒无法排水并且漏水后，师傅2.7上门疏通，2.8客户再次反馈漏水，要求加急上门彻底排查清楚原因与解决，已经泡坏过一次柜子了，谭工表示应该是机器背面的管子或者接口漏的水，漏水应该漏的小，这个需要慢慢去排查 | 漏水 | 210000990110 | 等径直管 φ17*φ12*C*50mm(/) | 主水管漏水 |  |  | 水路结构类
RL0011551158 | 客户反馈漏水，另外反馈接水盒完全不排水，后面的管子也松动了 | 漏水 | 213043100020 | 波纹管 Y1251LKY-ROM系列，Ф17.3*25*Ф18.5*950*Ф16.3*25 mm(白色) | 已经更改 |  |  | 水路结构类
RL0011549941 | 用户说安装机器废水管差一根水管，请麻烦联系跟进下，才刚安装 | 加装接水盒下水管 | 210100999020 | 等径直管 φ12*30mm(透明) | 加装排水管 |  |  | 水路结构类
RL0011814722 | 漏水 | 堵头掉了 | 211400000003 | 密封硅胶 壁挂式电子制冷双温管线饮水机Y2518BKD-K-G（2019）,Φ17.5* Φ11*65mm(透明) | 把管子接上 |  |  | 水路结构类
RL0011726885 | 客户表示刚换了RO膜，但是一直出现水滴闪烁不出水的情况，也没有大量接水，需要师傅紧急上门检修 | 机器不出水，重启后水泵不停机，机器制水速度跟不上用水速度，报故障码E08 | 409000000100 | 增压泵 75G柏繁泵GFP-75;额定电流≤0.9A,电压24V(/) | 冲洗滤芯，检测水质，机器恢复正常 |  |  | 电气类
RL0011876200 | 安排售后处理 | 热水放水电磁阀漏水 | 401229990020 | 电磁阀 放水电磁阀FPD-360J2-DC24V(/) | 更换放水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011834087 | 客户反馈机器时不时发出异响很大声，需要上门 | 工作时管子碰撞 | 213043100020 | 波纹管 Y1251LKY-ROM系列，Ф17.3*25*Ф18.5*950*Ф16.3*25 mm(白色) | 扎紧 |  |  | 水路结构类
RL0012221725 | 安排售后处理 | 无显示水机不工作 | 402001000410 | 电源线 圆柱形插头,3C认证 300/500V,3*1.0mm2*1.75m, Y型连接,尾部剥线10mm留胶(灰03-06PVC) | 重新接线 |  |  | 电气类
RL0012180925 | 昨天反馈漏水，今天又反馈漏水，一地都是，加急上门 | 排水管漏水 | 213043100020 | 波纹管 Y1251LKY-ROM系列，Ф17.3*25*Ф18.5*950*Ф16.3*25 mm(白色) | 更换 |  |  | 水路结构类
RL0012172389 | 安排售后处理 | 快接三通漏水 | 701005090020 | 快插三通 T型,PT040404(1/4*1/4*1/4)(白色) | 更换快接三通 |  |  | 水路结构类
RL0012166989 | E09漏水 | 报E09 | 701005090020 | 快插三通 T型,PT040404(1/4*1/4*1/4)(白色) | 接水盒漏水 |  |  | 水路结构类
RL0012134095 | 机器显示E08故障码 | 不制水 | 409000000100 | 增压泵 75G柏繁泵GFP-75;额定电流≤0.9A,电压24V(/) | 增压泵电源插头松动，重新固定 |  |  | 电气类
RL0012134013 | 机器显示E09故障码 | 水槽积水，机器有移动方向，导致排水管松动 | 213004900050 | 密封垫 3301系列，∅12.5*18.5mm(透明) | 水槽清理干净，水槽排水管重新固定 |  |  | 水路结构类
RL0012127571 | 水龙头漏水 | 冷水滴水关不严 | 401229990020 | 电磁阀 放水电磁阀FPD-360J2-DC24V(/) | 更换放水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011181339 | 显示E08 不出水 物流码：645469107415914678 645652702631595499 | 纯水出水小 | 090309970003 | 反渗透膜滤芯成品-SP TW30-3013-400,Ф67.5*332.5mm,SC-GTL膜片，13寸中心管，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 更换ro膜 |  |  | 滤芯类
RL0010824449 | 显示E8，物流码645390275594781746，之前报单，师傅没有处理好 | 废水不出 | 401220001120 | 电磁阀 AHR27-4030K2,FPD-360K22-DC24V，CQC09002035432，冲洗阀1000CC，两端为2分快接，适用水压0.02-0.8MPa(原色) | 更换废水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011107004 | 645469107415914678更换电磁阀和RO膜 645469107415914678更换电磁阀和RO膜 | 纯水不出 | 090309970003 | 反渗透膜滤芯成品-SP TW30-3013-400,Ф67.5*332.5mm,SC-GTL膜片，13寸中心管，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 更换RO膜一支 |  |  | 滤芯类
RL0011106975 | 645469022396083186更换电磁阀和RO膜 645469022396083186更换电磁阀和RO膜 | 纯水不出 | 090309970003 | 反渗透膜滤芯成品-SP TW30-3013-400,Ф67.5*332.5mm,SC-GTL膜片，13寸中心管，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 更换ro膜一支 |  |  | 滤芯类
RL0011011792 | 机器有糊味，不正常，请尽快上门防止事故。 | 机器正常检修正常 | 210300000020 | PE管 等径直管,1/4″(白色) | 检查机器正常 |  |  | 水路结构类
RL0011240767 | 不出水，物流码：645615990568487340 | 机器不出水 | 703003000110 | 金属阀 J2605-ROB60，A6，45*43*28mm，金属阀，3/8接口，外螺纹G1/2，内螺纹G1/2(原色) | 机器自来水开关没有打开，缺水造成不出水，打开开关重新启动，机器可正常使用 |  |  | 水路结构类
RL0011070853 | 顺丰商用机维修，屏幕乱闪跳 ，物流码；645442701181377936 | 不通电 | 090272340013 | 控制板总成 AHR27-4030K2(租赁版),137mm*107mm*22mm,控制板,配件码,信息标贴,防静电袋等,控制板已烧录程序,售后专用(/) | 更换控制板 |  |  | 电气类
RL0011056001 | 机器不出水， 无法提供物流码 用户表示着急使用，要求加急 | 机器不能出水 | 701005090010 | 快插三通 PT060406(3/8*1/4*3/8)(白色) | 进水三通坏了，进行维修 |  |  | 水路结构类
RL0011019864 | 不出冷水 物流码： 645469065287093708 优先联系18798866207 | 有时候没有冷水 | 401400000020 | 低压开关 快插式，PD04(/) | 修复低压开关 |  |  | 电气类
RL0011016271 | 热水出水电磁阀滴水，需要安排维修，配件工厂配发至服务站 | 热水电磁阀坏了 | 401220000803 | 电磁阀 DCR-24-B30-A01,DC24V,350±50mA,CQC,两端为3/8“螺纹,0～0.003MPa,≥1.2L/min(原色) | 更换热水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011012768 | 机器不通电，维修单派（浩泽宝能环保科技） | 主板坏了 | 090272340013 | 控制板总成 AHR27-4030K2(租赁版),137mm*107mm*22mm,控制板,配件码,信息标贴,防静电袋等,控制板已烧录程序,售后专用(/) | 更换主板 |  |  | 电气类
RL0011011474 | 机器一加热使用就跳闸，表示换个电源插头 物流码：645615912405622104 | 机器加热就跳闸 | 401400000610 | 低压开关 1828-A(/) | 更换了插座 |  |  | 电气类
RL0011008731 | 645652590916038439维修补单 | 机器不出水 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 进水管被压了，把进水管弄短一点，清理了管子上的障碍物 |  |  | 水路结构类
RL0011001244 | 补单 | 排水管漏水 | 210300000070 | PE管 等径直管，3/8″(白色) | 更换新的一根排水管 |  |  | 水路结构类
RL0010940548 | 显示故障代码E8，不出水 | 出水小 | 090309970003 | 反渗透膜滤芯成品-SP TW30-3013-400,Ф67.5*332.5mm,SC-GTL膜片，13寸中心管，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 等待配件 |  |  | 滤芯类
RL0010911479 | 机器漏水，请上门前先预约好时间，加急 | 下水道堵塞 | 702002009960 | 快插弯头 PL0606(3/8*3/8),两头接PE管(白色) | 下水道疏通 |  |  | 水路结构类
RL0010902930 | 机器显示E8 要求加急联系 机器物流码：645469022396083186，请联系用户18703816533 | 废水出水小 | 401220001120 | 电磁阀 AHR27-4030K2,FPD-360K22-DC24V，CQC09002035432，冲洗阀1000CC，两端为2分快接，适用水压0.02-0.8MPa(原色) | 建议更换电磁阀 |  |  | 电气类
RL0010887760 | 645374961414814023，维修补单 645374961414814023，维修补单 | 空开没电，应该是配电室跳闸了 | 409017999940 | 接触器-HB CJX2-18,输入电压220V～690V,0～96A 50Hz,3C认证， 46*85*71mm。(黑色) | 公司电工来送电 |  |  | 电气类
RL0010886424 | 来电号码:13241375913;故障信息:漏水 | 净水管漏水 | 210000003190 | 等径直管 AHR27-4030K2,Ф11*Ф8.5*640mm(半透明) | 重新安装 |  |  | 水路结构类
RL0010824461 | 显示E8，物流码645390260923728840，之前报单，师傅没有处理好 | ro膜堵了 | 090309970003 | 反渗透膜滤芯成品-SP TW30-3013-400,Ф67.5*332.5mm,SC-GTL膜片，13寸中心管，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 更换ro膜 |  |  | 滤芯类
RL0010781611 | 客户反映机器出水有水碱水垢，请尽快上门查看解决问题。 | 水质高 | 401220001120 | 电磁阀 AHR27-4030K2,FPD-360K22-DC24V，CQC09002035432，冲洗阀1000CC，两端为2分快接，适用水压0.02-0.8MPa(原色) | 更换废水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0010772438 | 645615902374569001出水慢 645615902374569001出水慢 | 注水小 | 093139970023 | PP滤芯成品-SP J2313串联机,PP滤芯总成，含PP滤芯（10" ,带装饰纸）、滤芯外包装盒(原色) | 更换pp棉和活性炭 |  |  | 滤芯类
RL0010766543 | 不出水，型号物流码不清楚，要求今天务必上门 | 水管折了 | 210300000640 | PE管 3/8白色，CCK管(白色) | 维修完成 |  |  | 水路结构类
RL0010655359 | 顺丰商用机不出水，提供物流码：645469180792151661 | 出水小 | 701005090020 | 快插三通 T型,PT040404(1/4*1/4*1/4)(白色) | 检修 |  |  | 水路结构类
RL0010599075 | 设备漏水 | 排水管漏水 | 702002060000 | 快插弯头 PL0404(1/4*1/4)(白色) | 排水管漏水，更换 |  |  | 水路结构类
RL0010380919 | 普洛斯产业园工厂宿舍机器故障。出水口滴水。上门联系联系郭工17791648084 普洛斯产业园工厂宿舍机器故障。出水口滴水。上门联系联系郭工17791648084 | 出水电磁阀损坏 | 401220000803 | 电磁阀 DCR-24-B30-A01,DC24V,350±50mA,CQC,两端为3/8“螺纹,0～0.003MPa,≥1.2L/min(原色) | 更换出水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0010355492 | 17706368876经销商代报维修，机器水龙头滴水，无法提供物流码，请跟进联系15811253252李先生，谢谢！ | 放水电子阀损坏 | 401220000803 | 电磁阀 DCR-24-B30-A01,DC24V,350±50mA,CQC,两端为3/8“螺纹,0～0.003MPa,≥1.2L/min(原色) | 更换放水电子阀 |  |  | 电气类
RL0010324957 | 设置机器参数定时开关机 | 客户需要设置定期开关机 | 090272340013 | 控制板总成 AHR27-4030K2(租赁版),137mm*107mm*22mm,控制板,配件码,信息标贴,防静电袋等,控制板已烧录程序,售后专用(/) | 以上门调整机器参数，设置定期开关机。 |  |  | 电气类
RL0010323721 | 饮水机关不上，15737632631客户来电400报修的 | 客户要求设置定期开关机 | 090272340013 | 控制板总成 AHR27-4030K2(租赁版),137mm*107mm*22mm,控制板,配件码,信息标贴,防静电袋等,控制板已烧录程序,售后专用(/) | 以上门调试设置定期开关机。 |  |  | 电气类
RL0010276445 | 客户报热水出水口滴水，需要安排检修 | 热水嘴滴水 | 401220000803 | 电磁阀 DCR-24-B30-A01,DC24V,350±50mA,CQC,两端为3/8“螺纹,0～0.003MPa,≥1.2L/min(原色) | 更换热水出水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0010265054 | 机器常温水有时出水异常 联系：18126280699 张 | 客户用水量太多 | 703002010040 | 逆止阀 PVLW0404(1/4*1/4M)(白色) | 已跟客户解释用水方法 |  |  | 水路结构类
RL0010189293 | 饮水机不出水，售后检查说需要更换RO膜 | ro膜堵了 | 090309970003 | 反渗透膜滤芯成品-SP TW30-3013-400,Ф67.5*332.5mm,SC-GTL膜片，13寸中心管，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 更换ro膜 |  |  | 滤芯类
RL0010183761 | 水质有异味。 | 出水有异味 | 092511130023 | 活性炭滤芯总成（快插）商用产品专供，LX-101GAC180A，Φ65*290mm，10寸，后置，包含可乐丽活性炭滤芯总成、合格证、铭牌、包装盒及包装袋白色 | 更换滤芯 |  |  | 滤芯类
RL0010043626 | 19130622971经销商代报维修。机器程序不对 要求派单 ：重庆沅辛商贸有限公司。 物流码不清楚 | 不出水 | 434027000003 | 微电脑显示板 AHR27升级版,AHR27-4030K2,190*80mm(原色) | 已处理 |  |  | 电气类
RL0010021836 | 13461756511 男用户反馈机器刚修完没几天又坏了，顺丰，无物流码 | 上门发现机器正常 | 703002010040 | 逆止阀 PVLW0404(1/4*1/4M)(白色) | 检测 |  |  | 水路结构类
RL0010015242 | 顺丰项目报维修，显示E8，物流码：645390231520784800 | RO膜出水小 | 090309970003 | 反渗透膜滤芯成品-SP TW30-3013-400,Ф67.5*332.5mm,SC-GTL膜片，13寸中心管，含塑料包装袋、包装盒(蓝色) | 等工厂发货 |  |  | 滤芯类
RL0009960746 | 显示888.88/一直闪，物流码645390279708149320 | 机器锁了 | 210300000020 | PE管 等径直管,1/4″(白色) | 解锁 |  |  | 水路结构类
RL0009957309 | 商用机出冷水会漏水，物流码：645298789849001349 | 快插接头漏水 | 702001060070 | 快插直接 PI0406(1/4"*3/8")(白色) | 重新紧固快插接头 |  |  | 水路结构类
RL0009927574 | 0710-10 17楼客户反馈饮水机噪音大；0710-15客户反映 17楼茶水间饮水机的冷水出水特别小 | 客户反应温水出水小，压力桶气压不足 | 704100000030 | 压力桶 J2505-ROB8,3.0G 快插式，塑胶压力桶(白色) | 压力桶加压打气 |  |  | 水路结构类
RL0009897283 | 不出热水 ，表示之前报修另一台，有预约师傅今天上门维修，物流码：644936183365960689 | 设备没有激活 | 210300000070 | PE管 等径直管，3/8″(白色) | 工厂派单激活设备 |  |  | 水路结构类
RL0009854446 | 补个维修单 | 4变3PE接头漏水 | 210300000070 | PE管 等径直管，3/8″(白色) | 更换4变3PE接头 |  |  | 水路结构类
RL0009912930 | 维修 不通电， 物流码：645270606318859572 | 屏幕不显示 | 409026000980 | 电源适配器 24V 4A 175*73*35mm 进线4.8插片端子，线长700mm，出线两针3.96端子，线长500mm(/) | 设备节能开关被开启，关闭后设备正常 |  |  | 电气类
RL0009912628 | 机器出现不通电，麻烦加急处理一下，谢谢 | 不通电 屏幕也不亮 | 401400000023 | 高压开关 YK-25,（塑胶）2分快插杆,AC220V≤5A,0～0.6MPa,CQC认证,水压在0.25-0.35MPa时断开；当水压在0.07-0.17MPa时闭合。(白色) | 供电线路存在故障 已告知客户自行处理 |  |  | 电气类
RL0010824326 | 显示E8，提供不了物流码，之前报单，师傅没有处理好 | 废水不出 | 401220001120 | 电磁阀 AHR27-4030K2,FPD-360K22-DC24V，CQC09002035432，冲洗阀1000CC，两端为2分快接，适用水压0.02-0.8MPa(原色) | 更换废水电磁阀 |  |  | 电气类
RL0011501418 | 不出水 | 不出水 | 311201000170 | 垫圈 φ5*φ12，平垫圈(/) | 水路不通，已处理 |  |  | 水路结构类
RL0011903018 | 上门把机器排空 | 出水口 | 211400000080 | 密封硅胶 J2641-US2000，凹字形,55*31.5*8.4mm(透明) | 擦拭干净，排空 |  |  | 水路结构类
RL0012190781 | 机器故障代码：E8，物流码：645652702631595499; | 废水不出 | 401220000123 | 电磁阀 废水比电磁阀,24VDC,6.3插片,0.02-0.8Mpa（FPD-360K21-DV24V）(白色) | 更换电磁阀 |  |  | 电气类
RL0012475632 | 故障代码E8，请尽快联系处理。 | 机器昨天报E08故障，今天检查机器出水小，废水电磁阀排放不正常，流速慢，水质超标 | 401220001120 | 电磁阀 AHR27-4030K2,FPD-360K22-DC24V，CQC09002035432，冲洗阀1000CC，两端为2分快接，适用水压0.02-0.8MPa(原色) | 更换一个废水电磁阀，现机器废水排放正常，出水流水正常，水质正常，机器运行正常。 |  |  | 电气类